## Slide 1: О ПРИМЕНЕНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Д.т.н., проф., Научный руководитель ОАО “НТЦ электроэнергетики” Шакарян Ю. Г.
Д.т.н., проф., Заместитель Научного руководителя ОАО “НТЦ электроэнергетики”
Начальник отдела новых электросетевых технологий Н. Л. Новиков

## Slide 2
Электростанция
Металлургическое производство
Прокатный стан
НЭ для стабилизации работы генераторов
НЭ для компенсации колебаний мощности
НЭ для компенсации колебаний мощности
Турбина с генератором
Высокоскоростной электротранспорт
Подстанция
Подстанция
Подстанция
Подстанция
Подстанция
Подстанция
НЭ для компенсации провалов и колебаний мощности
Области применения накопителей энергии (НЭ) в электрических системах

## Slide 5
В России разработан эскизный проект маховикового накопителя на основе асинхронизированной машины вертикального исполнения мощностью 200 МВт.
Проект «Beacon Power Smart Energy Matrix» Матричное расположение супермаховиков в здании.
Проект транспортного модуля СПИН на 850 МДж
Аккумуляторные батареи большой энергоёмкости (АББЭ)
Типы накопителей энергии

## Slide 6
При сравнении различных технологий накопления энергии с точки зрения их
применимости в электроэнергетике используют различные характеристики
накопителей, определяемые их физическими свойствами. К таким
характеристикам относятся:
• Мощность - определяется величиной мощности, которую может поставить в
энергосистему накопитель;
• Энергоемкость - энергия, которую накопитель может запасти и поставить в
энергосистему;
• Время отклика - время перехода накопителя из нерабочего состояния
(холостого хода, режима зарядки) в состояние поставки энергии с
заявленными параметрами;
• Время разряда – время, в течение которого мощность и энергия поставляются
в энергосистему без подзарядки;
• Плотность мощности и энергии определяются величинами мощности и
энергии, приходящимися на единицу веса накопителя. Эта характеристика
имеет значение при транспортировке накопителей или в случае передвижных
накопителей;
• Суммарная эффективность накопителя определяется процентным
соотношением энергии, полученной при разрядке к энергии, затраченной на
накопление энергии.
Основные характеристики накопителей энергии

## Slide 7: Прогноз развития рынка систем накопления электроэнергии
По данным Lux Research, совокупный рынок накопителей энергии вырастет с 21,4 млрд. долларов в 2010 г. до 44,4 млрд. долларов к 2015 г., при комплексном годовом коэффициенте роста (CAGR) 15,7%
Из этого объема самое значительное увеличение рынка накопления энергии придется на умные сети, с 5,4 млрд. долларов в 2010 г. до 15,8 млрд. долларов в 2015 г., при комплексном годовом коэффициенте роста 24,0%
Прогнозируемый значительный рост совокупного рынка аккумуляторов, топливных элементов и суперконденсаторов будет связан не с увеличением спроса на электромобили, а с бурным ростом умных сетей.
Ожидается, что к 2015 г. мировой рынок сетевых накопителей энергии удвоится

## Slide 8: Классификация систем накопления электроэнергии
Накопители энергии
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС)
Механические (кинетические)
На энергии сжатого воздуха
Сверхпроводниковые
Суперконденсаторы
Электрохимические
Натрий-серные (NaS)
Литий-ионные (Li-ion)
Свинцово-кислотные (Pb)
Цинк-бромидные (ZnBr)
Ванадий-редоксные (VRB)

## Slide 9
Преимущества:
Большая емкость - 700 Втч/кг
Высокий КПД – 85%
Относительно большой ресурс – 5000 циклов
Высокое быстродействие – 1 мсек
Относительно низкий саморазряд
Экологическая безопасность + герметичные элементы
Налажено серийное производство + опыт эксплуатации более 15 лет
Недостатки:
Относительно высокая стоимость
Высокая рабочая температура
Натрий-серные аккумуляторы
Notes: Цифры согласно таблицы

## Slide 10
Преимущества :
Высокая емкость благодаря большому запасу электролита 80 Втч/кг
КПД – 80%
Большое количество циклов – >10 000
Длительный срок службы – 10-20 лет
Высокое быстродействие – 1 мсек
Недостатки:
Высокая стоимость, отсутствие серийного производства
Единичные установки в мире (4 МВт/1,5 часа макс.)
Ванадий-редоксные (проточные) аккумуляторы

## Slide 11
Преимущества:
Отработанная технология
Невысокий саморазряд – 3-10% в мес.
Относительно простая система обслуживания
Недостатки:
Низкая удельная энергоемкость 35 Втч/кг
КПД – 85%
Количество циклов – до 2000
Жесткие требования по экологической безопасности при утилизации
Свинцово-кислотные аккумуляторы

## Slide 12
Преимущества:
Высокая емкость благодаря большому запасу электролита
КПД – 80%
Большой количество циклов
Длительный срок службы
Высокое быстродействие – 1 мсек
Быстрый заряд – 4-5 часов
Мощность производимых систем до 500 кВт (есть возможность параллельного включения)
Недостатки:
Значительные затраты на обслуживание
Ограниченное производство
Цинк-бромидные аккумуляторы

## Slide 13
Преимущества:
Наибольшая плотность энергии из всех разновидностей аккумуляторов – как объемная, так и весовая.
Быстрый процесс заряда батарей - до 90% емкости за 30-40 мин
Низкий показатель саморазряда - до 5% в месяц
Могут утилизироваться без предварительной переработки
Недостатки:
Возможность взрыва при механическом повреждении или перезарядке аккумулятора
Достаточно быстрое старение аккумулятора - большинство аккумуляторов резко снижают свои характеристики при хранении или использовании более 5 лет
Для создания аккумуляторных батарей требуется сложная система управления батареей
Относительно высокая стоимость
Литий-ионные аккумуляторы
Notes: Необходимо уточнение: Это точно литий ионные аккумуляторы???

## Slide 16
Вид Параметр |  | Натрий-серные | Ванадий-редоксные | Свинцово-кислотные | Цинк-бромидные | Литий-ионные
Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) | (В) | 2.08 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 3.4-3.9
Удельная энерго-емкость | Вт ч/кг | 350 | 80 | 35 | - | 130
 | Вт ч/л |  | 100 | 40 | - | 150
КПД (%) |  | 85 | 80 | 85 | 80 | 90-95
Температура (С0) |  | 280-350 | 40-80 | 5-50 | 20-50 | -20 - +45
Электролит |  | твердый композит (керамика+алюминий) | Раствор оксида ванадия в воде | Серная кислота | Раствор бромида цинка в воде | Не водные (спиртовые) растворы солей лития или полимерные (твердые) электролиты
Вспомогательное оборудование (операции) |  | Нагрев | Насос | Добавка воды | Насос | не требуется
Опыт установки |  | > 500МВт > 400 проектов | - | - | 10 МВт, 10 проектов | 2-10МВт - Проекты «Альтаир-Нано»; Проекты в Китае
Сравнительные характеристики химических накопителей электроэнергии

## Slide 17
сравнительные характеристики различных накопителей электроэнергии

## Slide 18
Оценка применимости батареей различных технологий для систем накопления энергии*
Результаты оценки по 10-и бальной шкале
* По данным Sandia National Laboratories, США, 2007 год
** Экспертная оценка
Требования | NaS | VRB | Pb | ZnBr | Li-ion**
Большая мощность | 10 | 4 | 10 | 6 | 10
Высокая эффективность | 10 | 8 | 6 | 7 | 10
Низкая стоимость утилизации | 7 | 7 | 10 | 7 | -
4..10 часов работы при номинальной мощности | 8 | 10 | 6 | 5 | -
Низкая полная стоимость (за МВт*ч) | 9 | 7 | 10 | 7 | -
Низкая стоимость перемещения | 9 | 4 | 7 | 10 | -
Коммерческое (серийное) производство | 7 | 3 | 10 | 3 | 6
Количество циклов | 10 | 9 | 1 | 6 | 5
Срок службы | 10 | 6 | 3 | 5 | 5
Низкая стоимость обслуживания | 10 | 5 | 1 | 5 | -
Малая площадь размещения | 10 | 3 | 1 | 6 | 10
Итого, баллов | 108 | 66 | 75 | 68 | -

## Slide 19
Расчетный циклический ресурс для различных
аккумуляторных батарей в зависимости от глубины разряда по данным компании VARTA.

## Slide 20
Оценка применимости батареей различных технологий для систем накопления энергии*
Результаты оценки по 10-и бальной шкале
* По данным Sandia National Laboratories, США, 2007 год
** Экспертная оценка
Требования | NaS | VRB | Pb | ZnBr | Li-ion**
Большая мощность | 10 | 4 | 10 | 6 | 10
Высокая эффективность | 10 | 8 | 6 | 7 | 10
Низкая стоимость утилизации | 7 | 7 | 10 | 7 | -
4..10 часов работы при номинальной мощности | 8 | 10 | 6 | 5 | -
Низкая полная стоимость (за МВт*ч) | 9 | 7 | 10 | 7 | -
Низкая стоимость перемещения | 9 | 4 | 7 | 10 | -
Коммерческое (серийное) производство | 7 | 3 | 10 | 3 | 6
Количество циклов | 10 | 9 | 1 | 6 | 5
Срок службы | 10 | 6 | 3 | 5 | 5
Низкая стоимость обслуживания | 10 | 5 | 1 | 5 | -
Малая площадь размещения | 10 | 3 | 1 | 6 | 10
Итого, баллов | 108 | 66 | 75 | 68 | -

## Slide 21
Построения сетевых регуляторов мощности (СРМ) на основе СПИН для многофункционального применения на различных объектах ОАО «ФСК ЕЭС» с целью повышения статической и динамической устойчивости энергосетей и узлов нагрузки, а также повышения пропускной способности передающих линий и межсистемных связей за счет подавления регулярных и нерегулярных колебаний мощности. Наиболее рациональным представляется распределение необходимой для этих целей общей энергоемкости 500-1500 МДж и общей мощности 40-120 МВт между одинаковыми модулями СПИН с запасом энергии 30-60 МДж в каждом, допускающими транспортировку автомобильным транспортом. Головной образец такого модуля СПИН может быть создан и испытан за 2,5-3 года.
Модуль СПИН энергоемкостью 66,7 МДж (проект)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СПИН
1 - компенсация провалов мощности (60-70 МВт; 1 сек)
2 - компенсация регулярных колебаний мощности (8-10МВт; 0,3-0,5Гц)
3 - компенсация нерегулярных колебаний мощности
(40МВт; период Т до 30 сек)
Проект транспортного модуля СПИН на 850 МДж
СПИН

## Slide 22: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 24: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 25: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 26: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 27: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 28: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 29: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 30: Моделирование СП устройств на ЭДМ энергосистемы

## Slide 31: Маховиковый накопитель с ВТСП подвесом

## Slide 32
Гелевый криостат в сборе.
Сверхпроводниковая магнитная система СПИН с энергоемкостью W = 0,5 · 106 Дж.

## Slide 33
Проект маховикового накопителя на основе АС машины вертикального исполнения мощностью 200 МВт.
В настоящее время нет практических ограничений по созданию агрегатов первого типа мощности до 300 – 400 МВт и второго типа мощности 800 – 1600 МВт. Первый тип агрегатов имеет больший диапазон изменения скорости и большую способность использования кинетической энергии вращающихся машин, второй тип способен работать в диапазоне регулирования частоты вращения 50% от синхронной, имеет меньшую мощность преобразовательного устройства, чем в первом случае , обладает меньшей стоимостью и может быть выполнен на большую мощность. В России был разработан эскизный проект маховикового накопителя на основе асинхронизированной машины вертикального исполнения мощностью 200 МВт.

## Slide 34
Установка введена в эксплуатацию в 2011 году фирмой Beacon Power First 20 MW merchant plant operating in New York (NYISO, New York Independent
System Operator)
- $43 million DOE loan guarantee
- $2 million New York grant
композитных маховиков из углеродного и стекловолокна
Частота вращения маховиков 16000 – 8000 об/мин
Энергоемкость одного маховика 90 МДж
Привод маховика от магнитоэлектрического двигатель-генератора мощностью 100 кВт
Установка фирмы Beacon Power

## Slide 35
Успешная коммерческая эксплуатация маховиковой генерирующей системы с регулированием скорости и двойным питанием разработки фирмы Toshiba продолжается с августа 1996 г. на подстанции Chujowan компании Okinawa El.Power Co., Inc., в Японии.
2. Система ROTES в состоянии подавлять колебания частоты в энергосистеме при выдаче энергии, накопленной в роторе генератора и маховике при изменении частоты вращения в ответ на внезапные изменения нагрузки.
3. Система ROTES удерживает колебания частоты в пределах 60 ± 0,3 Гц (без неё 60 ± 0,4 Гц) при внезапном изменении нагрузки на 30 МВт, имеющем место при работе электрических печей, в условиях энергосистемы острова Окинава (потребление 400-1200 МВт).
Накопитель энергии с маховиком и двигатель-генератором с двойным питанием ROTES, Япония

## Slide 36
Узел установки | Параметры Номинальное значение
Генератор с маховиком | Мощность 26,5 МВА Напряжение 6,6 кВ Рабочая частота 60 Гц Частота вращения 510-690 об/мин Маховой момент GD2 710 тм2 Отдаваемая энергия 200 МДж
Циклоконвертер | Мощность 6,55 МВА Напряжение 1930 В Рабочий ток 1960 А Рабочая частота 0,25-9,0 Гц
Трансформатор системы возбуждения | Мощность 4,2 МВА х 3 Напряжения 6,6 кВ/ 770 В/770 В
Разрез ROTES и его технические характеристики

## Slide 38
Области применения АББЭ на объектах электроэнергетики РФ
Снятие перегрузок ЛЭП и АТ в режимах наибольших нагрузок электропередачи, повышение статической и динамической устойчивости, аварийный резерв (ЕЭС/ЕНЭС).
Совместно или вместо мобильных газотурбинных электростанции (ГТЭС).
Совместно или вместо дизель-генераторных установок (ДГУ).
На объектах нефтегазовой промышленности.
В регионах России, в которых отсутствует централизованное электроснабжение.
На объектах с возобновляемыми источниками энергии.

## Slide 39
Применение АББЭ совместно с мобильными газотурбинными электростанциями
Повышение пределов динамической устойчивости ГТЭС, имеющих малые значения моментов инерции (мгноговальные ГТЭС и др.) при авариях в сети (к.з. и др.).
Обеспечение стабильной работы системы собственных нужд и системы возбуждения ГТЭС благодаря поддержанию требуемого уровня напряжения на зажимах ГТЭС при существенных колебаниях напряжения в сети при автономной работе ГТЭС.
Обеспечение работы ГТЭС с постоянной нагрузкой благодаря покрытию с помощью АББЭ суточных колебаний нагрузки. Результат – экономия топлива, улучшение экологической обстановки.

## Slide 40
Применение АББЭ совместно с дизель-генераторными установками
Обеспечение работы дизель-генераторных установок с постоянной, наиболее экономичной нагрузкой. Результат – снижение затрат топлива, в среднем, на 15-20%, улучшение экологической обстановки.
Стабилизация напряжения и частоты при сбросах и набросах нагрузки.
Обеспечение надежности параллельной работы дизель-генераторных установок равной и разной мощности в автономных режимах работы.
Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей при пусках и остановах дизель-генераторных установок.

## Slide 41
Главные параметры:
Мощность 1500 кВт
Энергия 2500 кВт-ч
Тип АБ LiTi
Проект ФСК – поставка двух СНЭ на ПС 220кВ «Псоу» (г. Сочи) и «Волхов-Северная» (г.Санкт-Петербург) компанией ENER1

## Slide 42: Цель испытаний
  Проверка общей эксплуатационной надежности СНЭ и ее отдельных компонентов.
  Проверка соответствия технических характеристик СНЭ заявленным характеристикам.
  Экспериментальная отработка режимов использования СНЭ для перспективных вариантов применения:
использование в качестве резервного источника питания;
параллельная работа с ДГУ в локальной электрической сети;
регулирование частоты в локальной электрической сети, включающей в себя ДГУ;
регулирование мощности в локальной электрической сети, включающей в себя ДГУ;
сглаживание неравномерности потребления и выработки электроэнергии в электрической сети;
источник бесперебойного питания.
  Определение эффективности использования СНЭ для различных применений.
  Выработка рекомендаций, направленных на улучшение технических и эксплуатационных характеристик СНЭ.
  Разработка типовых схем подключения СНЭ.

## Slide 43
Применение АББЭ на объектах в системах энергоснабжения крупных городов
Эффективность применения:
Выравнивание суточного графика нагрузки
Запуск электростанции «с нуля» после ее внезапного выхода из работы из-за аварии в сети (остановка турбин).
Снятие перегрузок распределительной сети при прохождении максимумов нагрузки .
В производствах, весьма чувствительных не только к длительным нарушениям электроснабжения, но и к кратковременным.
Для предотвращения лавины напряжения в районах с большим сосредоточением синхронной двигательной нагрузки.

## Slide 44: Состав гибридной системы накопления энергии
Система управления
в сеть
в АСУ ТП
Аккумуляторная батарея
Суперконденсатор
Преобразователи напряжения
Распределительное устройство
в нагрузку

## Slide 45: Схема двунаправленного инвертора

## Slide 46: Особенности инвертора
Используется ШИМ-преобразование с помощью силовых IGBT-транзисторов;
Мощность инверторов – 15; 150кВт;
Возможна параллельная работа до восьми инверторов;
Возможна параллельная работа с ДГУ;
Накоплен опыт работы со свинцово-кислотными, никель-натрий хлорными, литий ионными аккумуляторными батареями и суперконденсаторами;
Реализован алгоритм компенсации реактивной мощности (cos =1) и высших гармоник тока;

## Slide 47: Параметры инвертора
Параметр | значение
Мощность, кВт | 150
Напряжение АС, В | 3ф 380
Напряжение DC, В | 450 – 720
КПД, % при номинальной нагрузке, не хуже | 96
К-т гармонических искажений напряжения, % | 2
К-т гармонических искажений тока после коррекции, % | 2
Компенсация реактивной мощности, % | 100
Частота ШИМ, кГц | 3

## Slide 48: Инвертор 150кВт
Силовой модуль
Система управления
Фильтр ЭМС звена постоянного тока
Фильтр ЭМС звена переменного тока
Вентиляторы охлаждения
Согласующий трансформатор
Автоматический выключатель батарейный
Автоматический выключатель сетевой
Дроссель
Процесс сборки.

## Slide 49: Состав системы управления
Универсальный управляющий контроллер (f = 150МГц);
Плата согласования;
Модуль ввода-вывода;
Плата панели оператора;
Плата программируемых дискретных входов
Реализованные протоколы Modbus TCP/IP, Modbus RTU;
Реализованы алгоритмы взаимодействия с различными системами управления аккумуляторных батарей;

## Slide 50: Параметры системы управления
Параметр | значение
Частота ШИМ, кГц | 3
Тактовая частота процессора, МГц | 150
Количество параллельно подключаемых инверторов | 8
Количество программируемых дискретных входов | 8
Количество внешних сигналов обратной связи | 2
Скорость подстройки фазы напряжения определяемая по ГОСТ 13109-97 , Гц/сек | 0.2
Скорость подстройки фазы напряжения определяемая быстродействием системы управления, мс | 10
Просадка напряжения на нагрузке при пропадании напряжения сети | По ГОСТ 13109-97

## Slide 51: Особенности системы управления
Разработан уникальный алгоритм управления на основе адаптивных цифровых фильтров, который позволяет оптимизировать параметры регуляторов в петле обратной связи в зависимости от измеряемого сигнала. Данный алгоритм позволяет существенно повысить быстродействие системы управления
Форма сигнала анализируется за несколько периодов ШИМ
Измерение и управление параметрами сигнала осуществляется по основной и высшим гармоникам;
Реализован механизм компенсации высших гармоник тока нагрузки;
Реализована регулировка параметров выходного тока по величине обратной последовательности тока нагрузки;
Обеспечивается высокая скорость синхронизации при ступенчатом изменении управляющего воздействия – до 5 мсек;
Подана заявка на получение патента на изобретение.

## Slide 52: Параметры синхронизации
Переход от напряжения 125В/70Гц к напряжению 220В/50Гц

## Slide 53: Компенсация реактивной мощности
Мощность, генерируемая инвертором 1 – напряжение 2 - ток | Мощность, потребляемая из сети 1 – напряжение 2 - ток

## Slide 54
Разработан двунаправленный преобразователь напряжения для СНЭ с уникальным алгоритмом управления, который обеспечивает:
Высокую скорость синхронизации выходного сигнала;
Параллельную работу нескольких инверторов;
Параллельную работу с ДГУ на общую нагрузку;
Компенсацию реактивной мощности и высших гармоник тока;
Работу с различными типами аккумуляторных батарей и суперконденсаторами;
В нестоящее время ведется разработка:
Инвертора мощностью 500 кВт;
Системы управления для инвертора мощностью 10 – 100 МВт;

## Slide 55
Выводы
1. Технологии накопления энергии развиваются высокими темпами, накопители
энергии находят все более широкое применение в практике регулирования и
управления режимами электроэнергетических систем.
2. Малое время отклика, значительные величины мощности и энергоемкости
открывают широкие перспективы применения накопителей для управления
как переходными, так и установившимися режимами электроэнергетической
системы.
3. По оценкам экспертов в ближайшие 10 лет рынок накопителей энергии будет
расти со среднегодовыми темпами, превышающими 30% с тенденцией к
снижению удельной стоимости запасенной энергии.
4. Широкое использование в электроэнергетических системах получили такие
накопители, как ГАЭС, накопители на сжатом воздухе, электрохимические
аккумуляторы. Некоторые типы накопителей находятся в стадии создания прототипов и их испытания.
5. Приведенные в докладе области применения накопителей энергии для
регулирования и управления режимами электроэнергетической системы не
является исчерпывающими. В процессе исследований могут появиться новые
области применения, также как и новые виды (технологии) накопления
энергии.

## Slide 56
Заключение
Применение в электрических сетях аккумуляторных батарей большой энергоемкости является перспективной технологией, которая может найти широкое применение в электроэнергетических системах и электрических сетях России, обеспечивая повышение энергоэффективности, надежности, устойчивости и экономичности.
Для получения опыта применения АББЭ целесообразно создание пилотных проектов.
Необходимо разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) применения накопительных аккумуляторных батарей большой энергоемкости для объектов электроэнергетики РФ.
Считать целесообразным создать межотраслевой полигон для испытаний различных систем аккумулирования энергии.